## Arkusz1
Obszarowa ocena jakości wody w 2016 roku w wodociągach nadzorowanych przez PSSE w Ostródzie w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zapatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociagu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2016) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych |  | Działania naprawcze prowadzone przez przedsięb. w-k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdaw-czego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Uwagi
[12 empty] | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ostróda | Ostróda | Ostróda | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. | PIS/KW | 4560 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Ostróda, Wałdowo (2) | 33441 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Dąbrówno | Dąbrówno | Ostróda | Gmina Dąbrówno | PIS/KW | 172 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Dąbrówno, Jabłonowo (2) | 1126 | bakterie grupy coli- 2/3 jtk/100 ml, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h- >300 jtk/1 ml | 92 | 2016-09-14 | 2016-12-12 | dezynfekcja ujęcia wody, płukanie sieci | przydatna |  | PSSE Ostróda
Samin | Dąbrówno | Ostróda | Gmina Dąbrówno | PIS/KW | 165 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Samin, Saminek, Ostrowite, Osiekowo, Gardyny, Dąbrowa (6) | 1065 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Elgnowo | Dąbrówno | Ostróda | Gmina Dąbrówno | PIS/KW | 67 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Elgnowo, Jagodziny, Gutowo (3) | 381 | brak wyników z przekroczeniami żelaza, manganu i mętności w 2016 r. | 35 | 2015-03-19, 2015-07-13, 2016-11-12 | 2016-02-04 | wymiana złoża filtracyjnego | przydatna |  | PSSE Ostróda
Lewałd Wielki | Dąbrówno | Ostróda | Gmina Dąbrówno | PIS/KW | 63 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Lewałd Wielki, Okrągłe (2) | 368 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Tułodziad | Dąbrówno | Ostróda | Gmina Dąbrówno | PIS/KW | 128 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Tułodziad, Bartki, Fiugajki, Marwałd, Pląchawy, Stare Miasto, Wierzbica (7) | 1031 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Wądzyn | Dąbrówno | Ostróda | Gmina Dąbrówno | PIS/KW | 40 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Wądzyn, Brzeźno Mazurskie, Jakubowo, Kalbornia, Leszcz, Ruszkowo (6) | 402 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Gierzwałd | Grunwald | Ostróda | Gmina Grunwald | PIS/KW | 547.5 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Gierzwałd, Zapieka, Szczepankowo, Korsztyn, Kitnowo, Dylewko, Dylewo, Domkowo, Kalwa, Glądy, Grabiczki (11) | 2105 | mętność- 3,2NTU, mangan- 142 ug/l, żelazo- 788 ug/l | 60 | 2016-10-20 | 2016-12-02 | naprawa sprężarki, płukanie sieci wodociągowej | przydatna |  | PSSE Ostróda
Grunwald | Grunwald | Ostróda | Gmina Grunwald | PIS/KW | 589.4 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Grunwald, Frygnowo, Marcinkowo, Stębark, Łącko, Zybułtowo, Mielno, Omin, Góry Łubiańskie, Ulnowo, Dąbrowa, Lubian, Tymawa (13) | 2285 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Łodwigowo | Grunwald | Ostróda | Gmina Grunwald | PIS/KW | 8.5 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Łodwigowo, Łogdowo (2) | 232 | mętność- 1,76/2,5 NTU, mangan- 206/217 ug/l, żelazo- 609,33/897 ug/l | 65 | 2016-10-03 | 2016-11-08 | naprawa sprężarki, płukanie sieci wodociągowej | przydatna |  | PSSE Ostróda
Lubianek | Grunwald | Ostróda | Gmina Grunwald | PIS/KW | 2.4 | brak |  | Lubianek (1) | 55 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Kiersztanowo | Grunwald | Ostróda | Gmina Grunwald | PIS/KW | 44.2 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Kiersztanowo, Kiersztanówko, Rychnowo, Wróble (4) | 586 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Pacółtowo | Grunwald | Ostróda | Gmina Grunwald | PIS/KW | 17.8 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Pacółtowo (1) | 233 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Rychnowska Wola | Grunwald | Ostróda | Gmina Grunwald | PIS/KW | 7.3 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Rychnowska Wola (1) | 83 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Łukta | Łukta | Ostróda | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie | PIS/KW | 455.82 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Łukta, Pelnik, Molza, Komorowo, Ramoty, Nowe Ramoty, Dąg, Plichta, Wynki, Chudy Dwór, Worliny, Spórka, Kozia Góra, Tabórz, Pupki (15) | 2854 | bakterie grupy coli- 24,75/40 jtk/100 ml | 49 | 2016-07-28 | 2016-09-08 | dezynfekcja ujęcia wody, płukanie sieci | przydatna |  | PSSE Ostróda
Gucin | Łukta | Ostróda | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie | PIS/KW | 92.92 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Gucin, Mostkowo, Trokajny, Sobno, Ględy, Kojdy, Lusajny, Zajączkowo, Gamerki Wielkie (9) | 1040 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Małdyty | Małdyty | Ostróda | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | PIS/KW | 116.5 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Małdyty, Sambród, Leśnica, Zalesie (4) | 1341 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Małdyty ZR | Małdyty | Ostróda | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | PIS/KW | 115.4 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Małdyty, Wilamowo, Wilamówko (3) | 892 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Klonowy Dwór | Małdyty | Ostróda | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | PIS/KW | 69.7 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Klonowy Dwór, Linki, Kanty, Smolno, Leszczynka Mała (5) | 398 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Szymonowo | Małdyty | Ostróda | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | PIS/KW | 78.1 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Szymonowo, Szymonówko, Dziśnity, Plękity, Wodziany, Bagnity (6) | 733 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Dobrocin | Małdyty | Ostróda | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | PIS/KW | 71.3 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Dobrocin, Kiełkuty (2) | 659 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Kreki | Małdyty | Ostróda | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | PIS/KW | 40.4 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Kreki, Koszajny, Sasiny, Kadzie, Połowite (5) | 409 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Jarnołtowo | Małdyty | Ostróda | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | PIS/KW | 230.9 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Jarnołtowo, Jarnołtówko, Sople, Drynki, Zajezierze, Gumniska Małe, Gumniska Wielkie, Wielki Dwór, Pleśno, Karczemka (10) | 1504 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Budwity | Małdyty | Ostróda | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W. Witkowski, M. Gręda | PIS/KW | 31.9 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Budwity, Budyty, Gizajny (3) | 276 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Miłakowo | Miłakowo | Ostróda | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | PIS/KW | 463 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Miłakowo, Polkajny, Klugajny, Pityny, Warkały, Warny, Bolity Stare, Głodówko, Stolno, Raciszewo, Rycerzewo, Roje, Ponary, Miejski Dwór, Naryjski Młyn (15) | 3787 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Bieniasze | Miłakowo | Ostróda | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | PIS/KW | 36 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Bieniasze, Trokajny, Mysłaki (3) | 312 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Boguchwały | Miłakowo | Ostróda | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | PIS/KW | 49 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Boguchwały, Tątławki, Sąglewo (3) | 695 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Gudniki | Miłakowo | Ostróda | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | PIS/KW | 17 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Gudniki, Gilginia, Różnowo (3) | 240 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Książnik | Miłakowo | Ostróda | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | PIS/KW | 20 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Książnik (1) | 318 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Henrykowo | Miłakowo | Ostróda | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | PIS/KW | 3.5 | brak |  | Henrykowo (1) | 62 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Miłomłyn | Miłomłyn | Ostróda | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | PIS/KW | 195.5 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Miłomłyn, Kamieńczyk (2) | 2473 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Bynowo | Miłomłyn | Ostróda | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | PIS/KW | 41 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Bynowo, Dębinka (2) | 374 | brak wyników z przekroczeniami jonu amonowego i manganu w 2016 r. | 71 | 2015-12-22 | 2016-03-11 | regeneracja filtrów | przydatna |  | PSSE Ostróda
Liwa | Miłomłyn | Ostróda | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | PIS/KW | 77.2 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, węgiel aktywny |  | Liwa, Boguszewo, Gil Mały, Rogowo, Zalewo (5) | 997 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Majdany Wielkie | Miłomłyn | Ostróda | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | PIS/KW | 95.6 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Majdany Wielkie, Liksajny, Majdany Małe, Malinnik, Skarpa, Winiec, Wólka Majdańska, Zatoka Leśna (8) | 718 | mętność- 1,15/1,2 NTU, mangan- 597/964 ug/l, amonowy jon- 1,02 mg/l, brak przekroczeń żelaza w 2016 r. | 139 (I mętność, mangan, żelazo), 155 (II amonowy jon) | 2015-10-12, 2015-12-01, 2016-02-02 ( I mętność, mangan, żelazo), 2015-12-22, 2016-02-02 (II amonowy jon) | I - 2016-05-20, II - 2016-06-03 | zamontowanie nowej sprężarki, wymiana złoża filtracyjnego, wymiana uszkodzonych dyfuzorów, ponowna wymiana złoża filtracyjnego | przydatna |  | PSSE Ostróda
Karnity | Miłomłyn | Ostróda | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie | PIS/KW | 68 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Karnity, Ligi (2) | 215 | mangan- 290 ug/l (I decyzja), mangan- 68/84 ug/l, żelazo374/830 ug/l (II decyzja) | 75 (I decyzja) 25 (II decyzja) | 2016-08-01(I mangan), 2016-12-07 (II mangan, żelazo) | I decyzja 2016-09-13, II decyzja w trakcie realizacji | wymiana złoża filtracyjnego, otworzenie zbiornika odmanganiacza, aktywacja zloża filtracyjnego, plukanie SUW i sieci | brak przydatności |  | PSSE Ostróda | decyzje wydano na podstawie wyników kontroli wewnętrznej
Morąg | Morąg | Ostróda | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | PIS/KW | 1750 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, lampa UV |  | Morąg, Nowy Dwór, Obuchowo, Jurecki Młyn, Plebania Wólka, Wenecja, Szymanowo, Bramka, Silin, Jędrychówko, Kudypy, Wola Kudypska, Dury, Raj, Lubin, Zawroty, Antoniewo (17) | 16199 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Bożęcin | Morąg | Ostróda | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | PIS/KW | 45 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Bożęcin (1) | 259 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Słonecznik | Morąg | Ostróda | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | PIS/KW | 89 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Słonecznik (1) | 858 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Markowo | Morąg | Ostróda | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | PIS/KW | 71 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Markowo, Strużyna, Złotna, Borzymowo, Zbożne (5) | 872 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Chojnik | Morąg | Ostróda | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | PIS/KW | 88 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Chojnik, Rolnowo, Kamionka, Dobrocinek, Królewo (5) | 1013 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Kalnik | Morąg | Ostróda | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | PIS/KW | 70 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Kalnik, Kępa Kalnicka, Prętki (3) | 531 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Maliniak | Morąg | Ostróda | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | PIS/KW | 830 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Maliniak, Gulbity, Gubity, Bogaczewo, Ruś, Białka, Żabi Róg, Kretowiny, Florczaki, Kotkowo, Kruszewnia, Niebrzydowo, Wilnowo (13) | 3468 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Łączno | Morąg | Ostróda | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | PIS/KW | 89 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Łączno, Jurki (2) | 1178 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Bartężek | Morąg | Ostróda | Gospodarstwo Rolne Bartężek Sp. z o.o. | PIS/KW | 38 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Bartężek (1) | 101 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Durąg | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 37 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Durąg, Pancerzyn (2) | 439 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Gierłoż | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 3.8 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Gierłoż, Nowa Gierłoż (2) | 92 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Ryn | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 12.9 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Glądy, Ryn, Bednarki (3) | 199 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Grabin | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 142.8 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Grabin, Grabinek, Wólka Lichtańska, Górka, Worniny, Lipowiec (6) | 705 | brak wynikow z przekroczeniami w 2016 r | 62 | 2015-12-08 | 2016-03-02 | usunięcie awarii napowietrzania, wymiana złoża filtracyjnego | przydatna |  | PSSE Ostróda
Idzbark | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 55.9 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Idzbark, Młyn Idzbarski (2) | 530 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Lubajny | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 198.4 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Lubajny, Nowe Siedlisko, Zwierzewo, Międzylesie (4) | 1781 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Morliny | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 11.1 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Morliny (1) | 232 | mangan- 80/92 ug/l, zapach- z1G/z2G | 52(mangan), 38 (zapach) | 2016-03-24 (mangan), 2016-06-01 (zapach) | 2016-05-05 (mangan), 2016-06-20 (zapach) | zwiększenie napowietrzania filtrów, zmiana częstotliwości płukania filtrów (mangan), zwiększenie ilości powietrza dostarczanego na filtry, płukanie przyłączy i sieci (zapach) | przydatna |  | PSSE Ostróda | warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na zawartość manganu stwierdzono na podstawie wyników kontroli wewnętrznej
Naprom | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 19.8 | brak |  | Naprom, Rudno, Pobórze, Jankowiec (4) | 291 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Ornowo | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 235.5 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Ornowo, Brzydowo, Kajkowo, Szafranki, Lichtajny, Cibory, Lesiak Ostródzki, Kraplewo, Prusowo (9) | 2597 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Ostrowin | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 21.1 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Ostrowin (1) | 300 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Pietrzwałd | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 36.8 | brak |  | Pietrzwałd, Zajączki (2) | 658 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Samborowo | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 135.5 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Samborowo, Czyżówka, Samborówko, Zabłocie (4) | 1533 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Smykówko | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 97.8 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Smykówko, Smykowo, Bałcyny, Lipowo, Marynowo, Ryńskie (6) | 1435 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Stare Jabłonki | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 102.1 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Stare Jabłonki, Zawady Małe, Kątno, Żurejny, Jabłonka, Szklarnia (6) | 886 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Szyldak | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 79.1 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Szyldak, Wyżnice (2) | 835 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Turznica | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 67 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Turznica, Wirwajdy, Nastajki, Reszki, Gruda (5) | 882 | mangan- 210/234 ug/l | 36 | 2016-04-28 | 2016-05-25 | naprawa elektrozaworu służącego do napowietrzania filtrów | przydatna |  | PSSE Ostróda | warunkową przydatność wody do spożycia wydano na podstawie wyników kontroli wewnętrznej
Tyrowo | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 82.2 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Tyrowo (1) | 896 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Wysoka Wieś | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 115.8 | brak |  | Wysoka Wieś, Giętlewo, Janowo, Klonowo, Glaznoty, Wygoda, Wólka Klonowska, Jagodziny, Lubstynek (9) | 616 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Warlity Wielkie | Ostróda | Ostróda | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | PIS/KW | 8.8 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Warlity Wielkie (1) | 160 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
OW Kalbornia | Dąbrówno | Ostróda | Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. | PIS | 10 | brak |  | OW Inter Piast w Kalborni | 0 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
OW Bajka | Ostróda | Ostróda | BRUZDA i spółka s.c. Julita Bruzda & Edyta Bruzda Dariusz Bruzda & Mariusz Bruzda O.W. BAJKA | PIS/KW | 6 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | OW Bajka w Wałdowie | 0 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Kaczory | Ostróda | Ostróda | Salezjański Ośrodek Młodzieżowy "Oratorium-Dominik" | PIS | 5 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | OW Oratorium Dominik w Czerwonej Karczmie | 0 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
OW Stanica | Ostróda | Ostróda | Ośrodek Wczasowy Stanica Wodna Robert Grabusiński | PIS/KW | 4 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | OW Stanica Wodna w Starych Jabłonkach | 0 | amonowy jon- 0,7515/0,769 mg/l | 165 | 2016-08-11, 2016-09-15 | w trakcie realizacji | wymiana złoża filtracyjnego | brak przydatności |  | PSSE Ostróda | obiekt sezonowy, obecnie nieczynny
OW Skowronki | Ostróda | Ostróda | Iwona Skowrońska OW Skowronki | PIS | 6 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | OW Skowronki w Starych Jabłonkach | 0 | amonowy jon- 0,651/0,663 | 165 | 2016-08-18 | w trakcie realizacji | uzupelnienie złoża filtracyjnego złożem dolomitu | warunkowo przydatna |  | PSSE Ostróda | przed upływem 30 dni trwania przekroczenia jonu amonowego obiekt zamknięto w związku z końcem sezonu turystycznego
Ruś Zacisze | Morąg | Ostróda | Domki w Zaciszu Paweł Dąbrowski | PIS | 3 | brak |  | Domki w Zaciszu w Rusi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Hotel Anders | Ostróda | Ostróda | PHU „MARTOM – TRAVELAND” Sp. z o.o. | PIS/KW | 30 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Hotel Anders w Starych Jabłonkach | 0 | mangan- 145,8/173 ug/l | 63 | 2016-04-13 | 2016-05-20 | wymiana złoża filtracyjnego | przydatna |  | PSSE Ostróda
Miłomłyn Zdrój | Miłomłyn | Ostróda | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PETRO-MŁYN” Sp. z o.o. | PIS/KW | 35 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Hotel Miłomłyn Zdrój | 0 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Wojciechy | Miłakowo | Ostróda | Sadkowo Sp. z o.o. | PIS | 2 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Pensjonat Wojciechy w Wojciechach | 0 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Morliny ZM | Ostróda | Ostróda | Animex Foods Sp. z o.o. sp. k. | PIS | 1800 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Zakłady Mięsne Morliny | 0 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Lubajny Łukosz | Ostróda | Ostróda | Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. | PIS | 450 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Ubojnia Drobiu Lubajny Łukosz | 0 | mangan- 919,5/925 ug/l | 59 | 2016-10-20 | 2016-11-30 | oczyszczanie filtrów w hydroforni | przydatna |  | PSSE Ostróda
Łukta Prosper | Łukta | Ostróda | Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo-Handlowe "PROSPER" Sp. z o.o. | PIS | 450 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie | podchloryn sodu | Zakład Uboju Drobiu Łukta Prosper | 0 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda
Łukta Parma | Łukta | Ostróda | Zakład Przetwórstwa Mięsnego PARMA Sp. z o.o. | PIS | 7 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Zakład Przetwórstwa Mięsnego PARMA w Łukcie | 0 | bakterie grupy coli- 12 jtk/100 ml | 45 | 2016-11-17 | w trakcie realizacji | dezynfekcja ujęcia wody, płukanie sieci wodociągowej | brak przydatności |  | PSSE Ostróda
Morąg Mlekovita | Morąg | Ostróda | Mlekovita Spółka Akcyjna | PIS | 390 | odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie |  | Zakład Mleczarski MLEKOVITA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | przydatna |  | PSSE Ostróda